| Разработчик: Брянского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Директор_____________В.А.Чепцов | Утверждено: Постановлением Администрации Унечского муниципального района Брянской области «___» ____________2025 г. №_______ |
| --- | --- |

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Павловского сельского поселения

Унечского муниципального района Брянской области

на период до 2034 года (актуализация 2025 год)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения	6

Общие сведения о поселении	12

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	17

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны.	17

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	22

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	22

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	22

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	23

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	23

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды.	24

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды…	25

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения.	30

1.7. Противопожарное водоснабжение.	32

1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.	32

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципальном образовании.	32

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	34

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	34

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	35

2.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	35

2.2.	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	37

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	39

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	39

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	40

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.).	40

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг…	40

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	50

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	50

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.	51

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	55

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	55

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам……………………………………………………………………………………………………………………...56

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	56

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	57

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	57

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	57

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	58

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

4.1.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	59

4.2.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных Актуализацией схем водоснабжения и водоотведения.	60

4.3.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	60

4.4.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	60

4.5.	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	62

4.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование.	62

4.7.	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	63

4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	63

4.9.	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	63

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	64

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	64

5.2.	сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	64

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……..…………………………………………..…………64

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	64

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	65

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	67

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	67

9.1. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	67

9.2. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны.	67

9.3.	 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	67

9.4. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	68

9.5. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	68

9.6. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду………………	68

9.7. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	69

9.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	69

9.9.	сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	69

10.Балансы сточных вод в системе водоотведения	69

10.1.	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	69

10.2.	оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	72

10.3.	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	72

10.4.	результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	72

10.5.	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	72

11.	Прогноз объема сточных вод	73

11.1.	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	73

11.3.	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам.	73

11.4.	результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	73

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	73

12.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	73

12.2.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	74

12.3.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	75

12.4.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	75

12.5.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	75

12.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	75

12.7.	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	75

12.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	75

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	76

13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды……………………………………………………………………………………………………………………...76

13.2.	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод…………………………………………………………………………………………………………………………76

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	77

15.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	77

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	79

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование схемы | Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области на период до 2034 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Водный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые вины деятельности»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84»; - Приказ Минстроя России от 27.12.2021 №1023/пр. «Об утверждении Изменения №2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; - Генеральный план поселения; - Разработанная и утвержденная схема водоснабжения и водоотведения; - Иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере водоснабжения и водоотведения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе. |
| Заказчики схемы | Администрация муниципального образования «Унечский муниципальный район» |
| Разработчик схемы | Брянского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России |
| Цели схемы | - Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и предоставления услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. - Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. - Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации. - Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков. - Снижение негативного воздействия на окружающую среду. - Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных современных технологий. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области – 2024 год. Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2034 год |
| Требования к итогам по определению технико- экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | - Определение технико-экономической эффективности. - Для каждой группы объектов обследования формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. - Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/куб.м), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). К показателям технико-экономической характеристики объекта также относится коэффициент полезного действия. Технико-экономическая эффективность объекта определяется в сопоставлении с технико-экономическими характеристиками лучших отраслевых аналогов. - Результаты определения технико-экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения должны включать в себя: - общую оценку ситуации по результатам обследования; - нормативы затрат на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт объектов, межремонтные сроки; - оставшиеся сроки полезного использования объектов; - план мероприятий по замене оборудования, машин и механизмом производственных баз; план мероприятий по снижению рисков на объектах водоснабжения и канализации; - расчет инвестиционных потребностей и предложения по внесению их в Инвестиционную программу, определение приоритетов инвестирования. |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Схемы водоснабжения и водоотведения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды. |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой. |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод. |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру. |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом. |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с центральной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или муниципального округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. |
| Организация осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции. |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов. |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с ресурсом. |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах. |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод. |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции. |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей. |
| Централизованная система водоотведения (канализация) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения). |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |

Общие сведения о поселении

Территория Павловского сельского поселения расположена в северной части Унечского района и имеет смежные границы:

- на севере – с Мглинским районом Брянской области;

- на западе – с Красновичским сельским поселением;

- на юго-западе – с Унечским городским поселением;

- на юге – с Березинским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Высокским сельским поселением;

- на востоке – со Старосельским и Ивайтенским сельскими поселениями.

Границы Павловского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 14 км. С запада на восток на 18,2 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 12 535,69 га. Численность населения на 01.01.2025г. – 1445 человека.

В состав Павловского сельского поселения входят 13 населённых пунктов: село Павловка, деревня Батуровка, село Белогорщь, поселок Гусаровка, деревня Коробоничи, железнодорожная станция Коробоничи, деревня Липки, деревня Лиски, поселок Озерный, деревня Пески, поселок Рассуха, деревня Судынка, деревня Шулаковка общей площадью 672,09 га.

Административным центром Павловского сельского поселения является село Павловка. Село расположено на расстоянии 8 км от центра района г. Унеча.

Климат территории

Характеристика элементов климата приводится на основании СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 24.12.2020 г. и отражены в таблице 1.1, таблице 1.2, таблице 1.3.

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0 |

Таблица 1.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |

Таблица 1.3. Климатические характеристики территории поселения

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 25 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | - 23 |
| 3 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 6,4 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС | 199 сут. -2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 220 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 23 |
|  | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 | 26 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 24,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 38,0 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,1 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tBP для административных и общественных зданий принимается равной +18°С. Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной +20°С.

Рисунок 1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Павловского сельского поселения

Рисунок 2. Карта границ земель различных категорий в составе Павловского сельского поселения (существующее положение)

Рисунок 3. Карта границ земель различных категорий в составе Павловского сельского поселения (проектное положение)

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории Павловского сельского поселения базируется на использовании исключительно подземных вод, на территории поселения подземные воды забираются одиночными и групповыми водозаборными скважинами.

Территория поселения относится к районам, обеспеченным подземными водами, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон–маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3–0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево–магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв./л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиНом 1.2.3685-21, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения на территории Павловского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

Жители села Павловка снабжаются водой из 2 артезианских скважин, вода из которых подается в 2 водонапорные башни. По территории села проложена водопроводная сеть протяженностью 4,8 км, на которой установлено 7 водоразборных колонок и 6 пожарных гидрантов. Так же жители села пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из 5 общественных колодцев.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Данные воды обеспечивают работу 5 артезианских скважин (5 – рабочих), глубина скважин от 70 до 158 м ниже уровня земли. Контроль за состоянием водоносного горизонта и оценка состояния подземных вод осуществляется на основании режимных наблюдений.

Таблица 1.4. Эксплуатационные зоны водоснабжения на территории поселения

| № Технологической зоны | Наименование населенного пункта | Количество артскважин, ед. | Техническое состояние артскважины | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС Павловское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | # Артскважина н.п. Рассуха # Южнорассухский | 1 | Рабочее | 30×30 |
| 2 | # Артскважина н.п. Рассуха # Северорассухский | 1 | Рабочее | 30×30 |
| 3 | # Артскважина н.п. Шулаковка | 1 | Рабочее | 30×30 |
| 4 | # Артскважина н.п. Павловка | 1 | Рабочее | 30×30 |
| 5 | # Артскважина н.п. Озерный | 1 | Рабочее | 30×30 |

Фактическое использование подземных вод на базовый период 2022 год составило из подземных источников 20,2 тыс. м3.

Фактическое использование подземных вод на базовый период 2023 год составило из подземных источников 28,7 тыс. м3.

Фактическое использование подземных вод на базовый период 2024 год составило из подземных источников 32,6 тыс. м3.

Гарантирующим поставщиком в сфере централизованного водоснабжения на территории Павловского сельского поселения является: АО «Унечский водоканал». Адрес: Брянская область, г. Унеча, ул. Луначарского д. 35.

Водопользование из подземных источников производится только на лицензионной основе:

- № БРН80480 ВЭ с 30 07.2021г срок действия 31.12.2026г. (н.п. Рассуха);

- № БРН80770 ВЭ с 30 07.2021г срок действия 31.12.2026г. (н.п. Шулаковка, Павловка);

- № БРН80771 ВЭ с 30 07.2021г срок действия 31.12.2026г. (н.п. Озерный).

Промышленные предприятия на производственные нужды используют в основном поверхностную воду.

Ресурсоснабжающая организация (далее по тексту РСО) поставляет питьевую воду населению, бюджетным и прочим потребителям Павловского сельского поселения. Помимо централизованного водоснабжения, жители также используют водоразборные колонки.

Описание системы и структуры водоснабжения Павловского сельского поселения.

На территории Павловского сельского поселения определены 5 технологических зон водоснабжения:

1. 	ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южгорассухский

2. 	ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский

3. ВЗС №3 н.п. Шулаковка

4. ВЗС №4 н.п. Павловка

5. ВЗС №5 н.п. Озерный

Водоснабжение на территории Павловского сельского поселения осуществляется за счет скважинного водозабора. Централизованное водоснабжение на территории поселения, осуществляет ресурсоснабжающей организацией: АО «Унечский водоканал».

На момент актуализации 2025 год, основными источниками водоснабжения на территории поселения, являются 5 артезианских скважин, система скважин одиночные.

Таблица 1.5. Характеристики водозаборов на территории поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/сут. | Фактическая производи-тельность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Артскважина н.п. Рассуха # Южнорассухский | 15206775 | 211 | 158 | 2010 | 240 | 5 |
| 2 | # Артскважина н.п. Рассуха # Северорассухский | 15206776 | 210,5 | 145 | 2011 |  | 44 |
| 3 | # Артскважина н.п. Шулаковка | 15206814 | 191 | 85 | 2017 | 240 | 9 |
| 4 | # Артскважина н.п. Павловка | 15204360 | 200 | 70 | 1974 | 240 | 32 |
| 5 | # Артскважина н.п. Озерный | 15204492 | 210 | 128 | 1957 | 240 | 0,04 |

Качество питьевой воды водозаборов на территории поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для обеспечения Павловского сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поставка технической воды потребителям не осуществляется.

«Эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.6.

Очистные сооружения питьевой воды отсутствуют.

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30х30м.

Существующие водопроводные сети проложены из асбестоцементных, полипропиленовых трубопроводов, общая протяженность сетей на территории поселения – 19,566 км. Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения более 70%.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Анализ показал, что централизованной системой водоснабжения на территории поселения охвачено не полностью.

Жители поселения, которые не подключены к централизованной системе водоснабжения, используют индивидуальные скважины и колодцы, которые находятся на территориях домовладений.

Таблица 1.6. Характеристика насосов на скважинах и наличие водосчетчиков

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | Год установки | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт.ч |  |  |
| ВЗС Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Артскважина н.п. Рассуха Южнорассухский | 15206775 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2023 | ВСХ-50 |
| 2 | # Артскважина н.п. Рассуха Северорассухский | 15206776 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2022 | ВСХ-50 |
| 3 | # Артскважина н.п. Шулаковка | 15206814 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2024 | ВСХ-50 |
| 4 | # Артскважина н.п. Павловка | 15204360 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2022 | ВСХ-50 |
| 5 | # Артскважина н.п. Озерный | 15204492 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2016 | ВСХ-50 |

Таблица 1.7. Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, км | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС Павловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Павловка | 4,8 | а/цемент | 100 | 100 |
| Озерный | 0,7 | а/цемент | 100 | 100 |
| Шулаковка | 5,35 | п/эт | 110 | 5 |
| Рассуха | 8,716 | п/эт | 110 63 | 5 5 |

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Анализ показал, что централизованной системой водоснабжения на территории поселения охвачено не полностью.

Жители поселения, которые не подключены к централизованной системе водоснабжения, используют индивидуальные скважины и колодцы, которые находятся на территориях домовладений.

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

«Технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории поселения в системе централизованного холодного водоснабжения находится одна эксплуатационная зона. Перечень технологических зон РСО представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Перечень технологических зон централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах сельского поселения.

| Номер зоны эксплуатационной ответственности РСО | Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Технологическая зона водоснабжения, № / наименование |  | Состав технологической зоны | Техническое состояние ВЗС | Наименование населенного пункта в зоне действия технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Унечский водоканал» | 1 | ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | 1 – рабочая | в работе | н.п. Рассуха |
|  |  | 2 | ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | 1 – рабочая | в работе | н.п. Рассуха |
|  |  | 3 | ВЗС №3 н.п. Шулаковка | 1 – рабочая | в работе | н.п. Шулаковка |
|  |  | 4 | ВЗС №4 н.п. Павловка | 1 – рабочая | в работе | н.п. Павловка |
|  |  | 5 | ВЗС №5 н.п. Озерный | 1 – рабочая | в работе | н.п. Озерный |

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении».

Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. По предоставленным данным, за последние 5 лет техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, согласно ФЗ от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 08.08.2024 г).

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоносные горизонты водозаборного сооружения имеют полную достаточность в объеме, для обеспечения требуемой подачи питьевой воды на хозяйственно питьевые, технологические и противопожарные нужды.

Водоснабжение на территории Павловского сельского поселения осуществляется из закрытых источников скважинного типа. Забор воды осуществляется насосами ЭЦВ.

Подача технической воды не осуществляется.

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 08.08.2024) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

АО «Унечский водоканал», как РСО в сфере водоснабжения на территории Павловского сельского поселения имеет Лицензию на водопользование по каждому водозаборному сооружению.

В таблице 1.5-1.6 представлена информация по техническим характеристикам существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений на территории Павловского сельского поселения.

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции водоснабжения выполняют следующие задачи:

1.	Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2.	Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.

3.	Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Основные характеристики насосного оборудования, установленного на водозаборах на территории Павловского сельского поселения представлены в таблице 1.6.

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды.

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подачу питьевой воды потребителям за период 2022-2024 гг., отражены в таблице 1.9.

Годовой расход электрической энергии определяется как сумма расходов электрической энергии по всем видам оборудования, а также технически обоснованных потерь электрической энергии в сетях и силовых трансформаторах, находящихся на балансе организации водоснабжения. Электроснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения.

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3.

Превышение энергозатратности подачи воды потребителям муниципального образования в некоторых технологических зонах, по большей степени связано с износом насосного оборудования.

Таблица 1.9. Расход электроэнергии по каждому ВЗС

| № | Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | тыс. кВт*ч | 4,3 | 2,9 | 7,0 |
| 2 | ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | тыс. кВт*ч | 4,9 | 12,7 | 30,1 |
| 3 | ВЗС №3 н.п. Шулаковка | тыс. кВт*ч | 1,2 | 1,5 | 13,2 |
| 4 | # ВЗС №4 н.п. Павловка | тыс. кВт*ч | 2,8 | 3,6 | 6,1 |
| 5 | # ВЗС №5 н.п. Озерный | тыс. кВт*ч | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | ИТОГО расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 13,25 | 20,73 | 56,42 |
|  | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 20,236 | 28,667 | 32,565 |
| 1 | ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | тыс.м3 | 1,223 | 4,645 | 1,652 |
| 2 | ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | тыс.м3 | 7,741 | 9,551 | 16,036 |
| 3 | ВЗС №3 н.п. Шулаковка | тыс.м3 | 4,648 | 5,358 | 3,247 |
| 4 | ВЗС №4 н.п. Павловка | тыс.м3 | 6,599 | 9,096 | 11,615 |
| 5 | # ВЗС №5 н.п. Озерный | тыс.м3 | 0,025 | 0,017 | 0,015 |
|  | Удельный расход электроэнергии на поднятие воды | кВтч/м3 | 0,655 | 0,723 | 1,733 |
| 1 | ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | кВтч/м3 | 3,516 | 0,624 | 4,237 |
| 2 | ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | кВтч/м3 | 0,633 | 1,330 | 1,877 |
| 3 | ВЗС №3 н.п. Шулаковка | кВтч/м3 | 0,258 | 0,280 | 4,065 |
| 4 | ВЗС №4 н.п. Павловка | кВтч/м3 | 0,424 | 0,396 | 0,525 |
| 5 | # ВЗС №5 н.п. Озерный | кВтч/м3 | 2,000 | 1,765 | 1,333 |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насосного оборудования в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насосного оборудования, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Для оптимизации энергопотребления существует ряд способов, основные из которых приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10. Основные способы для оптимизации энергопотребления.

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10-60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов | 10-30% |
| Подрезка рабочего колеса | До 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10-20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1-3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1-2 % |

Технический износ насосного оборудования водозаборов составляет более 70%. Замена неэффективного насосного оборудования на скважинах производится своевременно.

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории сельского поселения система водоподготовки отсутствует.

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья. При этом речь идет не только об устранении нежелательных и вредных свойств воды (очистка), но и об улучшении ее природных свойств путем обогащения недостающими ингредиентами. Поэтому более правильно рассматривать обработку воды как процесс улучшения ее качества.

Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:

1.	Органолептические показатели

•	Мутность – показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.

•	Цветность – обусловлена наличием в воде:

- гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета;

- металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску;

- высоко окрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.

Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.

•	Запах – естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами.

2.	Химические показатели

•	Водородный показатель – pH- является показателем щёлочности или кислотности воды;

•	Окисляемость перманганатная – важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

•	Сухой остаток (минерализация) – показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/м3), так и очень малая минерализация (до 100 мг/м3) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

•	Железо, марганец – присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

•	Кадмий, свинец, ртуть – высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

•	Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) – образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

•	Хлориды – присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли – хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.

•	Сульфаты – попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) – «английская соль» и «глауберова соль» соответственно).

•	Медь, цинк – преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты.

3.	Микробиологические показатели

Индикаторами данных показателей в воде являются – общее микробного число, общие число колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

Анализ проб питьевой воды производился Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Унечском районе Брянской области».

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12.  Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Органолептические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Неорганические и органические вещества | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Радиологические | 1 |

Примечание: *При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку.

На водозаборах качество поднятой воды соответствует СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Обеззараживание воды не осуществляется.

Таблица 1.13. Анализ качества поднятой воды за 2024 год

| Наименование ВЗС | Определяемый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв./дм3 |
| Павловское сельское поселение |  |  |  |  |
| ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | 1,21±0,24 | 0,25±0,06 | 4,7±0,7 |
| ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | 1,11±0,22 | 0,22±0,06 | 4,5±0,7 |
| ВЗС №3 н.п. Шулаковка | 1,51±0,30 | 0,27±0,07 | 4,9±0,7 |
| ВЗС №4 н.п. Павловка | 1,21±0,24 | 0,25±0,06 | 4,7±0,7 |
| ВЗС №5 н.п. Озерный | 1,42±0,28 | 0,25±0,06 | 4,7±0,7 |

На территории поселения предусматривается реконструкция централизованной системы водоснабжения, модернизация и реконструкция существующих сетей, в связи с их значительным износом.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны (ЗСО).

Мероприятия, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей и включают обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Согласно СП 31.13330.2021 границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой, производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

1)	Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2)	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В муниципальном образовании вода без водоподготовки подается в разводящую сеть.

Качество воды соответствует ГОСТ Р 71581-2024 «Контроль качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения. Общие рекомендации для потребителей» по содержанию железа и микробиологическим показателям, СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Отсутствуют сооружения водоочистки и водоподготовки. Хлорирование воды производится только по эпидемиологическим показаниям.

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Таблица 1.14. Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, км | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС Павловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Павловка | 4,8 | а/цемент | 100 | 100 |
| Озерный | 0,7 | а/цемент | 100 | 100 |
| Шулаковка | 5,35 | п/эт | 110 | 5 |
| Рассуха | 8,716 | п/эт | 110 63 | 5 5 |

Таблица 1.15. Отказы водопроводной сети

| Наименование населенного пункта | Тип водоснабжения | Количество аварий |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Павловское сельское поселение | Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 |

Технический износ водопроводных сетей составляет более 70%. Схемой водоснабжения предлагается их замена/реконструкция в п. 4.1. данного Документа.

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, используются полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по муниципальному образованию, выполненных из асбеста и стали на рекомендуемый материал ПНД. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

В разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации и утверждения решений.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-60 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

а)	химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

б)	высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

в)	безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г) входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящей схеме водоснабжения предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

Рекомендуемый сценарий развития на период до 2034 года, определяет замену сетей водоснабжения.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

1.7. Противопожарное водоснабжение.

В настоящее время на территории Павловского сельского поселения пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода и резервуаров запаса воды на нужды противопожарные нужды.

На территории поселения в водонапорных колодцах установлены пожарные гидранты (ПГ) для забора воды из магистрали на тушения пожара.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»

На расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с. каждый.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(25 × 2+10) × 3,6 × 3 = 648 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.

За период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения произошли следующие изменения в сфере водоснабжения муниципального образования:

В рамках Государственной программы Брянской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» и «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» Постановление Правительства Брянской области от 8 апреля 2024 г. №143-п., на территории поселения не зафиксировано изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципальном образовании.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Решение проблемы водоснабжения должно сводиться:

- к повышению надежности работы систем водоснабжения;

- к сокращению потерь воды;

- к повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

- к энергосбережению;

- к усовершенствованию системы управления;

- к обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.

Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения поселения, выявил следующие технические и технологические проблемы:

- высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения;

- высокая степень технического износа оборудования ВЗС;

- высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

- несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения поселения приводит к увеличению аварийности водопроводных сетей (истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали).

Способы решения технических и технологических проблем в водоснабжении

В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения работы централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения, рекомендуется РСО:

- Проведение обязательного технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, проводится для определения:

- технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения;

- технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий.

2. Выполнение мероприятий п. 4.1 данного Документа.

3. Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов.

4.  Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов.

5. Применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых труб.

6. Оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления.

- Установка общедомовых приборов учёта ХВС у всех потребителей централизованной системы водоснабжения.

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории поселения отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Собственником объектов централизованных систем водоснабжения на территории поселения, является субъект Российской Федерации – Администрация Унечского муниципального района Брянской области.

Основанием эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения является договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Павловского сельского поселения являются:

- обеспечение подключения всех новых объектов строительства к системам центрального водоснабжения на территории поселения;

- обеспечение качества воды соответствующего СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- повышение надёжности работы системы водоснабжения поселения за счет замены водопроводных сетей со сроком их эксплуатации, превышающим расчетный предельный срок амортизации этих сетей в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение показателя износа системы водоснабжения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;

- обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов питьевого и технического водоснабжения муниципального образования и пользования этими системами.

В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть:

- обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения;

- повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- снижение доли потерь воды в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов;

- сокращение материальных и финансовых затрат.

Разработка схемы производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения Павловского сельского поселения в первую очередь обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым демографическим ростом численности населения и развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

Основной задачей РСО является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности на территории Павловского сельского поселения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации представлен в таблице 4.1. данного Документа.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения поселения в перспективе до 2034 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Направления развития системы противопожарного водоснабжение

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12×12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СП 8.13130.2020.

На расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с. каждый.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(25 × 2+10) × 3,6 × 3 =648 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, Схемы будет реализована в период с 2025 по 2034 годы.

Рассмотрим сценарий развития Павловского сельского поселения в сфере водоснабжения, данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1. Численность населения по населенным пунктам на период с 2025 по 2034 год

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. 1-я очередь | Численность населения, тыс. чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Павловское сельское поселение | 2,2 | 2,1 |

В разработке следующих разделов Схемы будет использоваться именно данный сценарий сбалансированного базового развития поселения, так как он учитывает прогноз численности населения на расчетный срок до 2034 года.

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП31.13330.2021.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта на расчетный срок, при обеспечении 100 % централизованного водоснабжения поселения.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- многоэтажная и средне-этажная застройка обеспечивается централизованным горячим водоснабжением

- индивидуальные жилые дома с участками принимаются с местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут./чел.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы централизованного водопровода приняты с ростом существующего потребления на 10 %.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

В целях сопоставимости данных, в расчетах отражен общий фактический баланс подачи и реализации питьевой воды потребителям Павловского сельского поселения за отчетный и базовый 2024 год, в зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации представлен в таблице 3.1.

В поселении подача технической воды не осуществляется.

Таблица 3.1. Общий баланс подъема и реализации воды.

| Наименование |  | Единица измерения |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт |  | факт |  | факт |  |
| Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка наличие |  | Да/нет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| # Объем воды из источников водоснабжения |  | # тыс.м3 |  | # 20,2 |  | # 28,7 |  | # 32,6 |  |
| # из поверхностных источников |  | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # из подземных источников, в том числе: |  | # тыс.м3 |  | # 20,2 |  | # 28,7 |  | # 32,6 |  |
| # артскважина н.п. Рассуха, Южнорассухский |  | тыс.м3 |  | # 1,223 |  | # 4,645 |  | # 1,652 |  |
| # артскважина н.п. Рассуха, Северорассухский |  | тыс.м3 |  | 7,741 |  | 9,551 |  | 16,036 |  |
| # артскважина н.п. Шулаковка |  | тыс.м3 |  | 4,648 |  | 5,358 |  | 3,247 |  |
| # артскважина н.п. Павловка |  | тыс.м3 |  | 6,599 |  | 9,096 |  | 11,615 |  |
| # артскважина н.п. Озерный |  | тыс.м3 |  | 0,025 |  | 0,017 |  | 0,015 |  |
| # доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # Объем воды, прошедшей водоподготовку |  | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # Объем питьевой воды, поданной в сеть |  | # тыс.м3 |  | # 20,2 |  | # 28,7 |  | # 32,6 |  |
| # Расход воды на производственные (технологические) нужды |  | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # то же в % к поднятой воде |  | # % |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # Покупная вода (наименование организации-поставщика) |  | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # Подано воды в сеть |  | # тыс.м3 |  | # 20,2 |  | # 28,7 |  | # 32,6 |  |
| # Утечки и неучтенный расход воды |  | # тыс.м3 |  | # 8,8 |  | # 16,6 |  | # 21,3 |  |
| # то же в % к поданной в сеть |  | # % |  | # 44 |  | # 58 |  | # 65 |  |
| Отпуск питьевой воды (объем указывается с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем воды, отпущенной абонентам: | # тыс.м3 |  | # 11,4 |  | # 12,1 |  | # 11,3 |  |
| # артскважина н.п. Рассуха, Южнорассухский | тыс.м3 |  | # 0,3 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  |
| # артскважина н.п. Рассуха, Северорассухский | тыс.м3 |  | # 2,8 |  | # 2,9 |  | # 2,7 |  |
| # артскважина н.п. Шулаковка | тыс.м3 |  | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 2,6 |  |
| # артскважина н.п. Павловка | тыс.м3 |  | # 5,8 |  | # 5,9 |  | # 5,8 |  |
| # артскважина н.п. Озерный | тыс.м3 |  | # 0,07 |  | # 0,08 |  | # 0,09 |  |
| # а) собственное потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # б) стороннее потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # население | # тыс.м3 |  | # 10,9 |  | # 11,7 |  | # 10,8 |  |
| # бюджетные организации | # тыс.м3 |  | # 0,4 |  | # 0,4 |  | # 0,5 |  |
| # прочие предприятия | # тыс.м3 |  | # 0,1 |  | # 0,001 |  | # 0,002 |  |
| # в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс подачи, отпуска питьевой воды потребителям поселения, представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Общий реализации воды по поселению

| Наименование |  | Единица измерения |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт |  | факт |  | факт |  |
| Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем воды, отпущенной абонентам: | # тыс.м3 |  | # 11,4 |  | # 12,1 |  | # 11,3 |  |
| # а) собственное потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # б) стороннее потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # население | # тыс.м3 |  | # 10,9 |  | # 11,7 |  | # 10,8 |  |
| # бюджетные организации | # тыс.м3 |  | # 0,4 |  | # 0,4 |  | # 0,5 |  |
| # прочие предприятия | # тыс.м3 |  | # 0,1 |  | # 0,001 |  | # 0,002 |  |
| # в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |
| # Объем воды суточный | # тыс.м3 |  | # 0,031 |  | # 0,033 |  | # 0,031 |  |
| # Объем воды максимальный суточный | # тыс.м3 |  | # 0,037 |  | # 0,040 |  | # 0,037 |  |

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 октября 2022 года №917/пр. «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения на территории Павловского сельского поселения на период до 2034 года.

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования представлен в таблице 3.1.

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.11.2021 №30/5-нвк.

#### Управление государственного регулирования тарифов

#### Брянской области

П Р И К А З

5 декабря 2013 года                 		                                                        № 41/2-нвк

г. Брянск

О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», в целях уточнения степени благоустройства жилищного фонда для удобства пользователей приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях с определенной степенью благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей, проживающих на территории муниципальных образований Брянской области согласно приложениям 2-33 к настоящему приказу.

3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Брянской области согласно приложению 34 к настоящему приказу.

4.  Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды многоквартирных домов, применяемый для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области в размере 0,016 куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

5. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды многоквартирных домов применяемый для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области в размере 0,016 куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

6. Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные пунктами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего приказа, определены расчетным методом.

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк |  |  |  |  |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Унечского муниципального района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |  |  |
| № п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами |  | При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов) |  |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) |
| I группа (водопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | общежития: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,25 |
| 5,1 | общежития: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 6 | общежития: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,14 | 2,14 |
| 6.1 | общежития: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,14 |  |
| II группа (водопровод, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,70 | 2,70 |
| 9.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
| III группа (водопровод, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 1,92 | 1,54 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |
| 13.1 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 1,92 | 1,54 |  | 3,46 |  |  |  |
| V группа (водопровод, ванна, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 5,53 | 5,53 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 5,43 | 5,43 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 5,32 | 5,32 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация |  |  |  | 2,91 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация |  |  |  | 2,80 |  |  |  |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Унечского муниципального района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |  |  |
| № п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами |  | При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов) |  |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) |
| I группа (водопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| 5.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| II группа (водопровод, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,58 | 2,58 |
| 9.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,58 |  |

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

К 2034 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.

Таблица 3.3. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

| № | Наличие приборов учета | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего абонентов | 221 | 223 | 229 |
|  | Установка приборов учета всего: в т.ч. | 150 | 157 | 164 |
| 1.1. | Ж/здания / квартиры | 142 | 149 | 156 |
| 1.2. | Бюджетные организации | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. | Промышленные объекты | 2 | 2 | 2 |

Таблица 3.4. Динамика установки приборов учета ХВС.

| № | Наличие приборов учета | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего абонентов |  |  |  |
|  | Установка приборов учета всего | 3 | 7 | 7 |
| 1.1. | Ж/здания / квартиры | 3 | 7 | 7 |
| 1.2. | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Промышленные объекты | 0 | 0 | 0 |

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения Павловского сельского поселения определялся на основании фактических данных за 2024 год с учётом возможного максимального отклонения поднятой воды в сутки, в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения должен рассматриваться в разрезе территориальной схемы развития системы водоснабжения муниципального образования, где основными источниками водоснабжения являются поверхностные водозаборы – артезианские скважины.

В    период    действия    Схемы суммарное водопотребление может возрастать по мере развития муниципального образования или уменьшаться.

На основании построенного баланса водоснабжения, можно сделать общий вывод по системе водоснабжения – производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2024 год и на перспективу развития поселения до 2034 года достаточно, однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схемы водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Система водоснабжения является ключевой в обеспечении базовых потребностей жителей сельского поселения:

- Питьевое обеспечение направлено на удовлетворение населения и прочих потребителей водой.

- Техническое водоснабжение призвано удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы) – данный вид водоснабжения отсутствует.

Существующая и планируемая застройка на территории поселения представлена индивидуальной жилой зоной и смешанной малоэтажной многоквартирной застройкой, которая обеспечена в основном индивидуальными системами нагрева.

Водопотребление также включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Также в соответствии с п. 5.3., таблицей 3 СП 31.13330.2021 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50÷90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Все полученные расчеты расхода воды в сутки учитываются с учетом коэффициента суточной неравномерности, в связи с разным укладом жизни населения, режима работы предприятий и т.д. В соответствии с этим, определен максимальный коэффициент суточной неравномерности – 1,2. Минимальный коэффициент суточной неравномерности – 0,8. Расчет расхода воды необходимой для муниципального округа, на расчетный срок представлена в таблице ниже.

Расходы воды на наружное пожаротушение. Данный расчет основывается на СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной численности населения.

При этом, важно учитывать характер застройки и плотность населения при одновременном пожаре в двух разных частях муниципального округа. Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять, как сумму расходов воды для населенных пунктов. Максимальный срок восстановления пожарного объема для поселения составляет 24 ч.

Таблица 3.5. Прогнозный баланс холодного водоснабжения

| Наименование |  | Единица измерения |  | 2024 г. | 2025-2030 гг. | 2030-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | факт |
| Ивайтенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка наличие |  | Да/нет |  | 0 | 0 | 0 |
| # Объем воды из источников водоснабжения |  | # тыс.м3 |  | # 32,6 | # 49,633 | # 47,377 |
| # из поверхностных источников |  | # тыс.м3 |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # из подземных источников, в том числе: |  | # тыс.м3 |  | # 32,6 | # 49,633 | # 47,377 |
| # артскважина н.п. Рассуха, Южнорассухский |  | тыс.м3 |  | # 1,652 | # 2,515 | # 2,401 |
| # артскважина н.п. Рассуха, Северорассухский |  | тыс.м3 |  | 16,036 | 24,415 | 23,305 |
| # артскважина н.п. Шулаковка |  | тыс.м3 |  | 3,247 | 4,944 | 4,719 |
| # артскважина н.п. Павловка |  | тыс.м3 |  | 11,615 | 17,684 | 16,880 |
| # артскважина н.п. Озерный |  | тыс.м3 |  | 0,015 | 0,023 | 0,022 |
| # доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  | # тыс.м3 |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Объем воды, прошедшей водоподготовку |  | # тыс.м3 |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Объем питьевой воды, поданной в сеть |  | # тыс.м3 |  | # 32,6 | # 49,633 | # 47,377 |
| # Расход воды на производственные (технологические) нужды |  | # тыс.м3 |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # то же в % к поднятой воде |  | # % |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Покупная вода (наименование организации-поставщика) |  | # тыс.м3 |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Подано воды в сеть |  | # тыс.м3 |  | # 32,6 | # 49,633 | # 47,377 |
| # Утечки и неучтенный расход воды |  | # тыс.м3 |  | # 21,3 | # 21,3 | # 21,3 |
| # то же в % к поданной в сеть |  | # % |  | # 65 | # 43 | # 45 |
| Отпуск питьевой воды (объем указывается с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды) |  |  |  |  |  |  |
| # Объем воды, отпущенной абонентам: | # тыс.м3 |  | # 11,3 |  | # 28,333 | # 26,077 |
| # артскважина н.п. Рассуха, Южнорассухский | тыс.м3 |  | # 0,2 |  | # 0,501 | # 0,462 |
| # артскважина н.п. Рассуха, Северорассухский | тыс.м3 |  | # 2,7 |  | # 6,770 | # 6,231 |
| # артскважина н.п. Шулаковка | тыс.м3 |  | # 2,6 |  | # 6,519 | # 6,000 |
| # артскважина н.п. Павловка | тыс.м3 |  | # 5,8 |  | # 14,543 | # 13,385 |
| # артскважина н.п. Озерный | тыс.м3 |  | # 0,09 |  | # 0,226 | # 0,208 |
| # а) собственное потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 | # 0 |
| # б) стороннее потребление | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 | # 0 |
| # население | # тыс.м3 |  | # 10,8 |  | # 27,075 | # 24,919 |
| # бюджетные организации | # тыс.м3 |  | # 0,5 |  | # 1,253 | # 1,154 |
| # прочие предприятия | # тыс.м3 |  | # 0,002 |  | # 0,005 | # 0,005 |
| # в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 | # 0 |

Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность перспективных объемов водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 3.6.

Таблица 3.6. Расчетные объемы водопотребления (генеральный план)

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 31.13330. 2021 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Павловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 590 | 160 | 47,2 | 47,2 | 94,4 |
| д. Батуровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,3 |
| с. Белогорщь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 132 | 160 | 10,6 | 10,6 | 21,1 |
| п. Гусаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 160 | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| д. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 145 | 160 | 11,6 | 11,6 | 23,2 |
| Ж-д. ст. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 210 | 160 | 16,8 | 16,8 | 33,6 |
| д. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| д. Лиски | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| п. Озерный | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| д. Пески | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 7,6 | 7,6 | 15,2 |
| п. Рассуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 553 | 160 | 44,2 | 44,2 | 88,5 |
| д. Судынка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| д. Шулаковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 390 | 160 | 31,2 | 31,2 | 62,4 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 37,2 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 409,0 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Павловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 606 | 160 | 48,5 | 48,5 | 97,0 |
| д. Батуровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| с. Белогорщь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 144 | 160 | 11,5 | 11,5 | 23,0 |
| п. Гусаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,7 |
| д. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 161 | 160 | 12,9 | 12,9 | 25,8 |
| Ж-д. ст. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 255 | 160 | 20,4 | 20,4 | 40,8 |
| д. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 59 | 160 | 4,7 | 4,7 | 9,4 |
| д. Лиски | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 44 | 160 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
| п. Озерный | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| д. Пески | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 101 | 160 | 8,1 | 8,1 | 16,2 |
| п. Рассуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 602 | 160 | 48,2 | 48,2 | 96,3 |
| д. Судынка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| д. Шулаковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 40,1 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 440,9 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СП 31.13330.2021 п.2.1, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Согласно принятому сценарию развития поселения увеличение населения в среднем составляет 0,7% в год, соответственно расчётная численность населения с учетом нового строительства на период с 2025 по 2034 год составит около 2,1 тыс. чел. (по данным генерального плана на расчетный период схемы).

Централизованное горячее водоснабжение и подача потребителям технической воды в поселении не осуществляются.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2034 г. рассчитаны на основании расхода питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2012 СП 31.13330.2021* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения», исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, а также с учетом данных представленных Администрацией о планируемых мероприятиях на территории поселения по развитию аграрного сектора экономики, промышленного комплекса, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере образования и культуры до 2034 года.

Централизованное водоснабжение поселения на момент разработки схемы водоснабжения и в течение расчетного срока (до 2034 г.) предназначается для удовлетворения:

•	хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих потребителей;

•	хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

•	полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

•	противопожарных нужд, нужд предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозный баланс потребления воды на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.5.

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории поселения осуществляется холодное водоснабжение водой питьевого качества. Централизованное горячее водоснабжение и подача технической воды отсутствует.

Таблица 3.6. Территориальная структуры потребления питьевой воды по технологическим зонам.

| Номер зоны эксплуатационной ответственности РСО | Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Технологическая зона водоснабжения, № / наименование |  | Состав технологической зоны | Техническое состояние ВЗС | Наименование населенного пункта в зоне действия технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Унечский водоканал» | 1 | ВЗС №1 н.п. Рассуха, Южнорассухский | 1 – рабочая | в работе | н.п. Рассуха |
|  |  | 2 | ВЗС №2 н.п. Рассуха, Северорассухский | 1 – рабочая | в работе | н.п. Рассуха |
|  |  | 3 | ВЗС №3 н.п. Шулаковка | 1 – рабочая | в работе | н.п. Шулаковка |
|  |  | 4 | ВЗС №4 н.п. Павловка | 1 – рабочая | в работе | н.п. Павловка |
|  |  | 5 | ВЗС №5 н.п. Озерный | 1 – рабочая | в работе | н.п. Озерный |

В Павловском сельском поселении, можно выделить 5 технологических зон централизованного водоснабжения. Зона определена по технологическому процессу поднятия и подачи воды и территориальному признаку.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В Таблице 3.7 представлены фактические и прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на период с 2024 по 2034 год.

Таблица 3.7. Прогнозный баланс холодного водоснабжения по абонентам

| Наименование |  | Единица измерения |  | 2024 г. | 2025-2030 гг. | 2030-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | факт |
| Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск питьевой воды (объем указывается с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды) |  |  |  |  |  |  |
| # Объем воды, отпущенной абонентам: | # тыс.м3 |  | # 11,3 |  | # 28,333 | # 26,077 |
| # население | # тыс.м3 |  | # 10,8 |  | # 27,075 | # 24,919 |
| # бюджетные организации | # тыс.м3 |  | # 0,5 |  | # 1,253 | # 1,154 |
| # прочие предприятия | # тыс.м3 |  | # 0,002 |  | # 0,005 | # 0,005 |
| # в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | # тыс.м3 |  | # 0 |  | # 0 | # 0 |

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В перспективе предусматривается целый комплекс мероприятий по сокращению потерь и оптимизации собственных нужд на всех этапах ее производства: подачи и реализации, реконструкция водопроводных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно-измерительных зон, регулирование напоров воды. Сокращение потерь воды является важным фактором исключения угрозы дефицита воды и обеспечения развития сельского поселения.

В 2024 году фактические общие потери по поселению составили 21,3 тыс. м3 (в процентном отношении 65,0%).

С учетом выполнения мероприятий по развитию системы водоснабжения и увеличением поставки воды потребителям, плановые потери прогнозируются тыс. м3 (в процентном отношении 45%).

Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества на период 2024-2034 г представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Потери воды в системе водоснабжения

| Наименование показателя | факт, тыс. м3 | Плановые значения показателей, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| Объем подачи воды в сеть, тыс. куб. м | 32,6 | 49,633 | 49,633 | 49,633 | 47,377 |
| Объем реализации (тыс. куб. м) | 11,3 | 28,333 | 28,333 | 28,333 | 26,077 |
| Объем потерь (тыс. куб. м) | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Объем потерь (%) | 65 | 43 | 45 | 43 | 45 |

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) на территории Павловского сельского поселения, представлен в таблице 3.7 данного Документа.

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Чтобы оценить необходимую мощность водозаборных сооружений, был проведен расчет максимальных суточных затрат воды в системе централизованного водоснабжения согласно СП 31.13330.2021.

На основе данных о часовой производительности водозаборного оборудования спрогнозированы резервы (дефициты) систем водоснабжения в условиях предполагаемого варианта развития систем водоснабжения.

При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Объекты водоснабжения находятся в собственности Администрации Унечского муниципального района Брянской области. В муниципальном районе определен статусом 1 гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определены гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения: на территории Павловского сельского поселения гарантирующей организацией в сфере водоснабжения является АО «Унечский водоканал».

Почтовый адрес: 243300 Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Луначарского, д.35, тел.\факс (48351)2-36-96. Адрес электронной почты: е-mail: Vodokanal35@yandex.ru.

Генеральный директор Александр Сергеевич Зайцев.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Водоснабжение на территории поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В поселении действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения – гидранты, которые не соответствуют противопожарным требованиям, требуется их замена.

Планируется строительство водоочистных сооружений в связи с планируемым увеличением числа подключаемых потребителей.

Для выявления бесхозных объектов системы водоснабжения и водоотведения необходимо провести объективную инвентаризацию потребителей воды, при этом учесть отдельно потребителей, за жизнь которых районные власти несут ответственность.

Необходимо ввести систему учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке.

Выполненные мероприятия по надежности и улучшению эффективности работы системы водоснабжения в период 2023-2024 годы:

1. Замена насосов на артскважинах.

2. Замена автоматики на артскважинах.

Планируемые мероприятия по надежности и улучшению эффективности работы системы водоснабжения в период 2025-2034 годы:

- Замена насосов на артскважинах.

- Замена водоподъемных колонн артскважин.

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных Актуализацией схем водоснабжения и водоотведения.

Сети водоснабжения имеют большую степень технического износа, на некоторых участках практически до 90%. Это является причиной повышенного количества аварий на сетях и большого количества потерь воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков трубопроводов.

В соответствии с данными, представленными на сайте www.proec.ru и других интернет ресурсах, средняя стоимость прокладки одного погонного метра сетей составляет:

Таблица 4.1. Ориентировочная стоимость прокладки сетей водоснабжения

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб., с учетом НДС 20% |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | С учетом монтажных, проектных работ и стоимости материала |
| Д = 63 мм | от 800 | от 7800 |
| Д = 109 мм | от 1 300 | от 8880 |
| Д = 159 мм | от 2 200 | от 10040 |
| Д = 200 мм | от 4 000 | от 11640 |
| Д = 250 мм | от 4 500 | от 13440 |
| Д = 300 мм | от 5 650 | от 16660 |
| Д = 400 мм | от 10 350 | от 19380 |
| Д = 500 мм | от 12 800 | от 23850 |

Стоимость проведения мероприятий и источники финансирования будут определены после проведения проектно-сметных работ.

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В перспективе до 2034 года не планируется мероприятия по строительству объектов централизованных систем водоснабжения.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Информация о работе ВЗС должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ). При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуарах чистой воды;

- частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;

- охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ водоснабжения телефонной связью (в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020), а также радиосвязью с удаленными объектами и аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации, передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Разработка диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения должна осуществлять организация, осуществляющая водоснабжение по муниципальному округу в рамках разработки инвестиционной программы.

Применение частотных преобразователей на насосном оборудовании позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления;

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал;

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности, гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода.

Шкафы управления насосными агрегатами сочетают возможности современных средств автоматизации: преобразователей частоты, устройств плавного пуска и контроллеров. Использование шкафов управления позволяет:

- обеспечить требуемые технологические параметры систем водоснабжения и водоотведения (поддержание давления, уровня, исключение гидроударов);

- ресурсосбережение, снижение затрат на текущий ремонт;

- повышение ресурса трубопроводов и надежности системы в целом;

- обеспечение автоматической работы (в том числе без обслуживающего персонала) и диспетчеризация.

Согласно генерального плана развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1.	Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

2.	Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

3.	Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Павловка, Рассуха.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

  - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Информация по описанию существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета представлена в п.3.5. данного Документа.

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Водопроводные сети находятся в пределах существующих границ Павловского сельского поселения.

  - рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В перспективе до 2034 года не планируется размещать новые насосные станции.

В период с 2025 г. по 2034 г. не запланировано проектирование и строительство новых водопроводных сетей с целью обеспечения централизованным водоснабжением новых потребителей (объекты жилой застройки, социальной инфраструктуры и т.д.). Границы зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в границах муниципального образования.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах существующих границ Павловского сельского поселения.

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах населённых пунктов, охваченных централизованными системами водоснабжения. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов не планируется.

В границах населённых пунктов в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

  - карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Согласно п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):

- для систем водоснабжения и водоотведения для поселений, городских округов с численностью населения 150 тыс. человек и менее не обязательна разработка электронных моделей.

Численность населения Павловского сельского поселения по состоянию на 01.07.2025 г. – 753 человек.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

  - сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На водозаборах системы очистки воды не установлены. Химические реагенты не используются.

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений, источники финансирования и сроки реализации по всем мероприятиям будет определятся после разработки проектно-сметной документации.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения Павловского сельского поселения на период до 2034 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение установленного целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Целевой показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевой показатель очистки поднятой воды | Доля поднятой воды не подвергающихся очистке, в общей объеме поднятой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб поднятой воды, не соответствующие установленным нормам применительно к параметрам качества водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе поднятия воды | кВтч/м3 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии потребляемый в технологическом процессе транспортировки поднятой воды, на единицу объема транспортированной воды | кВтч/м3 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416 – ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с  органом местного самоуправления поселения, муниципального округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты  права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 	водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные сети и объекты водоснабжения на территории Павловского сельского поселения не выявлены.

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

### 9.1. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2014 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») введено понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На территории Павловского сельского поселения действует биологическая система очистки стоков.

На территории всех населенных пунктов Павловского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

### 9.2. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны.

Система водоотведения на территории поселения выполнена в виде приемных колодцев с септиками установленных на каждой придомовой территории. Вывоз стоков осуществляется машинами ионизаторами на поле фильтрации (биологическая система очистки).

Ливневая канализация

В настоящее время на территории поселения отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

### 9.3.	 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящее время на территории поселения отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

### 9.4. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

### На территории Павловского сельского поселения отсутствуют канализационные коллекторы и сети.

### 9.5. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуги водоотведения представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

### 9.6. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,  в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

### 9.7. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Система водоотведения на территории поселения выполнена в виде приемных колодцев с септиками установленных на каждой придомовой территории. Вывоз стоков осуществляется машинами ионизаторами на поле фильтрации (биологическая система очистки). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках. Ливневая канализация отсутствует.

### 9.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

На территории Павловского сельского поселения централизованная система водоотведения стоков отсутствует.

  - сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

На территории Павловского сельского поселения централизованная система водоотведения стоков отсутствует.

## 10.Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

На территории Павловского сельского поселения централизованная система водоотведения стоков отсутствует.

На территории всех населенных пунктов Павловского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок. Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 9.2.

Таблица 9.2. Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП30. 13330.2020 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Павловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 590 | 160 | 47,2 | 47,2 | 94,4 |
| д. Батуровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,3 |
| с. Белогорщь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 132 | 160 | 10,6 | 10,6 | 21,1 |
| п. Гусаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 160 | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| д. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 145 | 160 | 11,6 | 11,6 | 23,2 |
| Ж-д. ст. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 210 | 160 | 16,8 | 16,8 | 33,6 |
| д. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| д. Лиски | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| п. Озерный | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| д. Пески | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 7,6 | 7,6 | 15,2 |
| п. Рассуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 553 | 160 | 44,2 | 44,2 | 88,5 |
| д. Судынка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| д. Шулаковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 390 | 160 | 31,2 | 31,2 | 62,4 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 37,2 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 409,0 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Павловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 606 | 160 | 48,5 | 48,5 | 97,0 |
| д. Батуровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| с. Белогорщь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 144 | 160 | 11,5 | 11,5 | 23,0 |
| п. Гусаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,7 |
| д. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 161 | 160 | 12,9 | 12,9 | 25,8 |
| Ж-д. ст. Коробоничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 255 | 160 | 20,4 | 20,4 | 40,8 |
| д. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 59 | 160 | 4,7 | 4,7 | 9,4 |
| д. Лиски | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 44 | 160 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
| п. Озерный | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| д. Пески | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 101 | 160 | 8,1 | 8,1 | 16,2 |
| п. Рассуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 602 | 160 | 48,2 | 48,2 | 96,3 |
| д. Судынка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| д. Шулаковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 40,1 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 440,9 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Строительство очистных сооружений в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на населенные пункты: Рассуха, Павловка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

  - оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Неорганизованный сток – дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через не плотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Неорганизованный дополнительный приток – поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, от состояния грунтов и качества работы системы водостока.

По состоянию на 01.01.2025г. на территории Павловского сельского поселения централизованная система водоотведения стоков отсутствует.

  - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

### На территории Павловского сельского поселения отсутствует оснащенность коммерческими приборами потребителей.

  - результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

По данным генерального плана в первую очередь строительства расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от промышленных предприятий, поступающие в систему городской канализации, приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10 %.

Расходы стоков от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, и неучтенные расходы приняты в размере 5 % среднесуточного водоотведения города.

Прогнозный баланс стоков на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 9.2.

  - прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Расчет поступления сточных вод и отведения стоков представлен в таблице 9.2.

- Прогноз объема сточных вод

  - сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу 9.2.

Расчет поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 9.2.

11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На территории Павловского сельского поселения действует биологическая система очистки стоков.

На территории всех населенных пунктов Павловского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

  - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам.

На территории Павловского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует, очистные сооружения отсутствуют.

  - результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы водоотведения не проводился.

11.5.	анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Расширение зон действия не требуется.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Основные направления развития систем водоотведения поселения, должны быть направлены на:

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Строительство очистных сооружений в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на населенные пункты: Рассуха, Павловка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

а)	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

б)	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

в)	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

г)	реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Строительство очистных сооружений в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на населенные пункты: Рассуха, Павловка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

а)	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

б)	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

в)	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

г)	реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В настоящее время в городе централизованной системы отвода дождевых стоков нет.

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Для стабильной работы системы канализации поселения должны быть выполнены основные мероприятия, представленные в генеральном плане поселения.:

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Генеральным планом поселения не планируется перспективное строительство.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения отсутствует.

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

### Централизованная система водоотведения отсутствует.

  - границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Санитарно-защитные зоны включают в себя сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий находятся с учётом их перспективного расширения.

Размеры зон определены в соответствии с СанПиНом 2.1.6.1032 и Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Случаи отступления от этих норм нужно согласовывать с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Также в охранных зонах систем водоотведения не допускается возводить постройки, гаражи, стоянки транспортных средств, складировать материалы, мусор, сажать деревья и проводить земляные работы.

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

Для стабильной работы системы канализации города должны быть выполнены основные мероприятия, представленные в генеральном плане поселения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Строительство очистных сооружений в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Павловка и поселке Рассуха.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на населенные пункты: Рассуха, Павловка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

а)	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

б)	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

в)	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

г)	реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В настоящее время в городе централизованной системы отвода дождевых стоков нет.

  - сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетический вид и ограничивается возможность их использования для купания.

Проектом схемы водоотведения предлагается выполнить мероприятия, представленные в генеральном плане поселения.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях определяются, согласно проектно-сметной документации на стадии утверждения и выполнения работ.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит осуществить 100 процентное обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства муниципального образования.

Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100 процентов.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 процентов.

На территории Павловского сельского поселения действует биологическая система очистки стоков.

На территории всех населенных пунктов Павловского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления муниципального образования,  до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Павловского сельского поселения отсутствуют коллекторы и сети, в связи с этим бесхозные сети водоотведения отсутствуют.